|  | Gebäudeautomationssystem zur Integration in Gebäudemanagementsysteme Für die Anbindung von Fluchttürzentralen, elektrischen Schlössern, automatischen Türsystemen, RWA und automatischen Fenstersystemen sowie Geräte angrenzender Gewerke zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen: Es ist ein BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) vorzusehen Die getestete Konformität des Produktes zum BACnet- Standard ISO 16484-5 ist nachzuweisen BACnet Protocol Revision: mindestens Revision 14 Der Automationscontroller kann für die Integration in andere Gebäudeautomationssysteme mittels dem BACnet- Standard ISO 16484-5 eingesetzt werden. Solche Systeme sind beispielsweise BACnet Operator Workstations (B-OWS), BACnet Advanced Workstations (B-AWS) oder auch weitere BACnet-Building Controller (B-BC). Die Nutzungsoptionen lassen sich flexibel durch Lizenzen adaptieren. Zu den typischen Anwendungen gehören: Nutzung der Daten über Produktzustände, Events und Fehlermeldungen über BACnet/IP in andere Systeme Bedienung der angebundenen Feldgeräte über Softwareanwendungen Möglichkeit der Datenauswertung in Gebäudemanagementsystemen Für die Integration in Gebäudemanagementsysteme sind die Feldgeräte über Schnittstellenmodule an einen Gebäudeautomationscontroller anzubinden und über spezifische Konfigurationsdateien die erforderlichen Daten zur Integration zur Verfügung zu stellen. Sofern die anzubindenden Feldgeräte eine Bus-Schnittstelle zur Verfügung stellen ist diese für die Kommunikation mit den Schnittstellenmodulen zu nutzen. Weitere BACnet-spezifische Merkmale Netzwerkvorgabe: Die relevanten Netzwerkdaten, IP-Adresse; Subnet Mask, Default Gateway müssen nach Vorgabe einstellbar sein BACnet Netzdaten: Device-ID; BACnet-Port; BACnet Network Number; BBMD Einstellungen müssen nach Vorgabe einstellbar sein Die Vorgabe der Device ID muss von 0 - 4194303 möglich sein Das Properties "Location" + "Description" des Device Objektes müssen frei parametrierbar sein (mindesten 64 Zeichen Objekt/Projektspezifische Vorgaben werden über separate Dokumente (Datenpunkschlüssel; Gerätedatenblatt) im Einzelfall zur Verfügung gestellt |
| --- | --- |
|  | Anbindbare Feldbusprodukte Rettungswegsystem (RWS) GEZE TZ 320 Automatische Türantriebe DCU 1,2,6,8 (DCU light) Rauch-Wärmeabzugsanlagen (RWA) GEZE MBZ 300 Fensterantriebe GEZE IQ window drive über IQ box KNX Mechanische Systeme über digitale I/O-Technik |
|  | myGEZE Control Hardware-Controllersystem Basis-Controller als leistungsfähiger Embedded PC / Steuerung mit einem geswitchten Ethernet-Port, der das BACnet-Protokoll unterstützt. Betrieb ohne Lüfter geeignet für die Montage auf Hutschienen in geschlossenen Schaltschrankgehäusen. Anschlüsse an das Gerät an der Front zugänglich. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller) BACnet Protocol Revision 14 Abhängig von der Menge der angeschlossenen Feldbusprodukte wird ein Basisgerät in unterschiedlicher Leistungsausprägung eingesetzt. Es stehen Grund-Controller in vier Systemgrößen zur Verfügung. Zusätzlich werden Busklemmen an den Grund-Controller angereiht, die die Anbindung der Feldbusprodukte und die damit verbundenen Funktionen ermöglichen. Das Controller-System erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welche Komponenten angeschlossen sind. Das ermöglicht die Zusammenstellung von projekt- und objektspezifischen Konstellationen, die mittels einer Konfiguration und den notwendigen Lizenzierungen die im Objekt erforderlichen Funktionen realisieren. Produkt: myGEZE Control Hardware in Hutschienengehäuse oder gleichwertig bestehend aus: ........ Stk Basis-Controller, Embedded PC / Steuerung ........ Stk Klemmensystem(e) zur Anbindung von GEZE CAN-Bus ........ Stk Klemmensystem(e) zur Anbindung von GEZE KNX-Bus ........ Stk Klemmen zur Anbindung von digitalen Ein- oder Ausgangssignalen auf Basis von potentialfreien Kontakten und 24 VDC Relais-Schaltausgängen ........ Stk Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung, Terminierung ......................... Psch .............................. € .............................. € |

|  | myGEZE Control Lizenzoptionen Der Schutz der GEZE Software-Applikationen erfolgt durch ein Lizenzsystem. Damit werden Funktion gezielt aktiviert / deaktiviert. Der Softwareschutz erfolgt auf Basis der einmaligen System-ID des Grund-Controllers. Die Lizenzierung erfolgt nach Funktion und Anzahl der angeschlossenen Feldbusprodukte Grundfunktion der GEZE Software Library Grundfunktion der GEZE Software Library, die eine einfache Anbindung des GEZE-Produktportfolios ermöglicht. Die Software-Library beinhaltet alle Funktionen zur Auswertung der Datentelegramme oder verwendeter Anschlusstechnologien der implementierten GEZE-Produkte. Die Daten werden ausgewertet und stehen im Prozessabbild zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Mittels eines fixen Algorithmus werden die Daten automatisiert auf BACnet-Objekte abgelegt. Produkt: myGEZE Control Software Library oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Softwaremodul GEZE CAN-Bus Option zur Anbindung von Geräten mit GEZE-Bus Technologie. Diese Option ist nur in Verbindung mit der Lizenzoption ‚Grundfunktion der GEZE Software Library‘ verwendbar. Anzahl der anbindbaren GEZE Produkte: .............................. St. Produkt: myGEZE Control GEZE CAN-Bus oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Softwaremodul GEZE KNX-Bus Option zur Anbindung von GEZE-Fenstertechnik Technologie auf Basis von IQ box KNX. Diese Option ist nur in Verbindung mit der Lizenzoption‚ Grundfunktion der GEZE Software Library‘ verwendbar. Produkt: myGEZE Control KNX-Bus oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Softwaremodul I/O Option zur Anbindung von frei verwendbaren digitalen Ein- und Ausgängen auf Basis der eingebundenen Klemmen. Diese Option ist nur in Verbindung mit der Lizenzoption ‚Grundfunktion der GEZE Software Library‘ verwendbar. Produkt: myGEZE Control IO oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € |
| --- | --- |

|  | Zubehör Netzteil (6.25 A-24 V) zur Spannungsversorgung 230V AC/ 24V DC Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC +/-10 % Leistung: 150 W Ausgangsspannung: 24 V DC +-3 % (SELV) Ausgangsstrom: 6.25 A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen (B x H x T): 72 x 95 x 66,5 mm Produkt: Netzteil NT 6.25A-24V HS oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Schaltnetzteil (10 A-24 V) zur Spannungsversorgung 230V AC/ 24V DC Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC +/-10 % Leistung: 240 W Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 10 A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen (L x B x H): 85 x 125 x 120 mm Produkt: Netzteil NT 10A-24V HS oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Schaltnetzteil (24 A-24 V) zur Spannungsversorgung 230V AC/ 24V DC Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% Leistung: 480 W Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 24 A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen (L x B x H): 175 x 125 x 120 mm Produkt: Netzteil NT 24A-24V HS oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Schaltschrank Technische Daten / Ausführung: Schaltschrankgehäuse mit Montageplatte, Einspeiseklemmen, Sicherung 230VAC, Feinsicherung 24 V DC. 2x Hutschiene TS35 Länge ……… mm Abmessungen: ………………. mm IP66 IK10 RAL7035 Zur Montage von Energieversorgung, Netzteil und myGEZE Control System Produkt: Schaltschrank Größe 1…4 oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € Verteilerbox Technische Daten / Ausführung: Schaltschrankgehäuse mit Montageplatte, Einspeiseklemmen, Sicherung 230VAC, Feinsicherung 24VDC. 2x Hutschiene TS35 Länge 750 mm Abmessungen: H254xB361xT165 mm IP66 Polystyrol, grau, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40 Zur Montage von Energieversorgung, Netzteil und myGEZE Control-Komponenten Produkt: Verteilerbox oder gleichwertig ........................ Option .............................. € .............................. € CAN/CAN-Interface Technische Daten: CAN-Interface galvanisch getrennt CAN-Erweiterungsmodul für automatische Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation |
| --- | --- |

|  | Dienstleistungen / Projektierungen / Montagen, Installationen Projektplanung/-konfiguration: Diese Position beinhaltet die Planung und Konfiguration des angebotenen Vernetzungssystems. Die Leistung umfasst: Abstimmung der Funktionen und Leistungsumfang mit dem Auftraggeber Ein Koordinations-Termin / Baubesprechung vor Ort mit dem Auftraggeber; weitere Teilnahmen werden auf Nachweis berechnet Erstellung Pflichtenheft nach Vorgaben des Auftraggebers (AG) in Absprache mit dem Lieferanten des Building Management Systems / Integrator (L-BMS). Die erste Fassung und eine Revision sind inkludiert; [00, 01]. Arbeiten, die über die erste Revision hinaus gehen, werden auf Nachweis berechnet Erstellung der internen Elektroplanung für den Schaltschrank zu myGEZE Control Projektierung des Controllersystems anhand der Detailabstimmungen Erstellen der Konfigurationen für das Controller-System Nachfolgende Leistungen sind nicht enthalten: Objektspezifische Tür-Kabelschemen für einzelne Türanlagen Technische Unterstützung/Beratung der Architekten außerhalb der eigentlichen GEZE Produktleistungen wie z.B. Prüfung bauseitiger Türenlisten und Grundrisspläne hinsichtlich der elektrischen Komponenten (Zutrittskontrolle, Sprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen) Abstimmungen mit den Schnittstellengewerken (z.B. Elektro, EMA und ZUKO). Diese können gesondert als „Projektüberwachung/ -koordination“ beauftragt werden ........................ AW .............................. € .............................. € Projektüberwachung/-koordination: Diese Position beinhaltet eine Pauschale für Projektierungstätigkeiten, die zur Koordinierung eines reibungslosen Projektablaufs notwendig sind. Projektierungstätigkeiten sind bspw. die Vorleistungsprüfung der Türen in Bezug auf die notwendige Leitungsverlegung, Einbaus von bspw. UP-Dosen für die Ansteuerperipherie. Des Weiteren ist in dieser Position der Abstimmungsaufwand zwischen der GEZE/ GEZE Service GmbH mit den bauseitigen Errichter-Firmen enthalten. Leistungsabgrenzung: Die Vorleistungsprüfung je Türanlage erfolgt einmalig je Tür. Wird die Prüfung einzelner Türen auf mehrere Tage aufgeteilt, werden zusätzliche Anfahrtspauschalen in Rechnung gestellt. Wird ein Mangel festgestellt und ist eine weitere Prüfung im Rahmen eines Folgetermin gewünscht/ erforderlich, wird dieser Termin auf Nachweis abgerechnet. Dokumentation: Die Mängelanzeigen werden zur Koordination und Nachverfolgung an den Auftraggeber oder wahlweise an die Bauleitung weitergegeben. Beauftragung und Überwachung der Gewerke hat durch die Bauleitung zu erfolgen. Die Dokumentation und Meldung der Vorleistungsprüfung erfolgt mit Hilfe einer türbezogenen Bautenstandsliste und Fotos. ........................ AW .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Einweisung: Diese Position beinhaltet Inbetriebnahme der Produktsysteme und eine Einweisung des Nutzers / Betreibers. Die Leistung umfasst: Pauschale für die gemeinsame Software-Inbetriebnahme der Produktsysteme mit dem Integrator des Gebäudemanagements Funktionsprüfung und Übergabe der einzelnen Produktsysteme Überprüfung der Meldungen und Anzeigen auf dem Gebäudemanagements des Integrators Einweisung des Gebäudebetreibers und Nutzer der Gebäudeleittechnik in die Funktionen der GEZE Produktsysteme. Die Einweisung erfolgt auf Basis der verschiedenen Produkttypen. Ein Typ umfasst eine Gruppe von Produkten mit gleicher Ausstattung; bspw. bei insgesamt 20 Türanlagen im Objekt gibt es 4 sich unterscheidende Türvarianten. Die Erläuterung der technischen Funktionen im Rahmen der Einweisung erfolgt daher exemplarisch nur an 4 von 20 Türanlagen. Hinweise: Diese Leistungen sind ohne Spesen & Anfahrtspauschale. Erfolgen Inbetriebnahmen und Einweisung an getrennten Tagen, wird eine weitere Anfahrt berechnet. ........................ AW .............................. € .............................. € Montage Schaltschrank / Türverteiler Montage Schaltschrank oder Türverteiler-Gehäuse für myGEZE Control incl. Anschlussarbeiten Die Leistung umfasst: Wandmontage des Gehäuses Anschluss einer vorbereiteten Einspeiseleitung Anschluss der Kommunikations- und Datenleitungen Anzahl der Schaltschränke / Türverteiler: .............................. St. ........................ Option .............................. € .............................. € Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme Die Leistung umfasst: Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand ........................ Option .............................. € .............................. € Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für zusätzliche Arbeiten und Leistungen. Abrechnung nach Zeit und Aufwand auf Nachweis. ........................ Option .............................. € .............................. € |
| --- | --- |